附件3
醇基燃料使用安全风险排查表
排查对象：
	序号
	主要排查内容
	排查情况
	整改或处置情况

	1
	成分是否以甲醇为主体，外观为蓝色液体燃料。
	
	

	2
	醇基燃料产品包装容器上是否涂有或粘贴牢固“易 燃液体”和“毒性物质”的标志，且附有质量合格 证明书和化学品安全技术说明书(SDS)。
	
	

	3
	醇基燃料移动式容器本体及附件材料是否为不锈 钢，不锈钢材质是否符合GB/T20878要求。
	
	

	4
	醇基燃料移动式容器顶部是否设置阀门护圈或其他 具备同等保护力的结构，容器底部是否设置有效高 度不小于30mm的底座，容器倾覆或倒置时，阀门等 附件是否具备防止快速泄漏的功能。
	
	

	5
	不宜采用向移动式容器内加压缩空气和自流的方式 向燃具输送燃料。
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	6
	醇基燃料固定式容器是否采用阻隔防爆技术，且防爆性能是否符合AQ/T3001的规定。
	
	

	7
	醇基燃料固定式容器是否安装液位传感器、可燃有毒有害气体泄漏检测报警装置、自动紧急切断阀等 安全设施。
	
	

	8
	醇基燃料固定式容器的安装位置不能妨碍消防通 道、人员疏散通道的正常通行。
	
	

	9
	醇基燃料使用场所是否配备通风和监测报警装置、安全防护用品(具)和消防设施与器材。
	
	

	10
	醇基燃料的包装容器是否置于通风良好的位置，且不能与爆炸品、氧化性物质、腐蚀性物质等混合存放。
	
	

	11
	同一使用区域内是否存在“油(醇基燃料)、气(燃 气)”混用情况。
	
	

	排查单位：                       排查人：                        联系方式：
                                     日期：


说明：该表依据《醇基液体燃料》(GB16663-2025)  相关要求制定，供相关使用单位对照开展自查自纠及有关部门 对照开展排查整治。
[bookmark: _GoBack]
